SST - 1/4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W 	ZAKRESIE:

GAZÓW  MEDYCZNYCH

KOD CPV 45333000-0

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	wstęp

1.1.		Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

1.2.		Zakres stosowania SST

1.3.		Zakres robót objętych SST

2.	PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

3.	SPRZĘT

4.	MATERIAŁY, URZĄDZENIA

5.	TRANSPORT

6.	ROBOTY MONTAŻOWE gazów medycznych

6.1.	montaż przewodów

6.2.	Łączenie rurociągów

6.3.	Kształtki i złączki

6.4.	Strefowy Zespół Odcinający Gazy Medyczne

6.5.     Strefowy Zespół Kontrolny Gazów Medycznych

6.6.	Punkty poboru gazów medycznych

6.7.	Oznakowanie rurociągów i zaworów

7.    	ROBOTY   MONTAŻOWE  SYGNALIZACJI  STANÓW  AWARYJNYCH GAZÓW    MEDYCZNYCH

7.1.    	Opis układu

7.2.	Instalacja

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.	ODBIORY

9.1   	Szczegółowe warunki wykonania  i odbioru instalacji  gazów  medycznych  i sygnalizacji stanów  awaryjnych

9.2.	Odbiór techniczny – częściowy

9.3	Odbiór techniczny – końcowy

9.3.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

9.3.2.	Zakres prac w ramach odbioru końcowego

10.    	WARUNKI OBSŁUGI

11.   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

12.    	POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

SST-1/4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W 	ZAKRESIE:

GAZÓW  MEDYCZNYCH

KOD CPV 45333000-0

1.	wstęp

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  - SST są wymagania dotyczące kompleksowego wykonania instalacji gazów  medycznych w  modernizowanych pomieszczeniach Oddziału Ortopedii zlokalizowanych na 5 – tej  kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego  w Wołominie przy ul.  Gdyńskiej 1/3.

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych związanych z instalacją gazów medycznych w modernizowanych pomieszczeniach Oddziału Ortopedii zlokalizowanych na 5 – tej  kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego  w Wołominie przy ul.  Gdyńskiej 1/3.

2.	PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

Roboty montażowe

- montaż przewodów z osprzętem

- montaż instalacji sygnalizacji STANÓW  AWARYJNYCH GAZÓW  MEDYCZNYCH

- rozruch, regulacja

Instalacja gazów medycznych powinna być wykonana zgodnie z projektem technologicznym oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)  zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z późniejszymi  zmianami), z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a także:

Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogólnych, wydane przez MZiOS w1981r.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

( Dz. Ustaw Nr.213  poz. 1568 )

Normą PN  EN 737-3 – Przewody rurowe do sprężonych gazów medycznych i próżni.

Normą  PN EN 737-1 – Urządzenia końcowe dla sprężonych gazów

medycznych i próżni.

Literaturą fachową z zakresu projektowania instalacji gazów medycznych, katalogi oraz dokumentacja techniczna osprzętu instalacji gazów medycznych.

3.	SPRZĘT

Zgodnie z ST-0 „ Wymagania ogólne” pkt. 3

4.	MATERIAŁY, URZĄDZENIA

- Rurociągi gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych ciągnionych zgodnych z PN EN -13348. Dopuszczalna   zawartość  pozostałości  środków ciągnących ( oznaczana jako ilość pozostałego węgla ) nie może przekroczyć  0,2 mg/dm2

- Strefowy Zespół Odcinający Gazy Medyczne SZOGM-3

- Strefowy Zespół Kontroli Gazów Medycznych SZKGM

- Końcowymi elementami instalacji będą punkty poboru montowane w zestawach nad łóżkowych / sale chorych / oraz w ścianach pomieszczeń / gabinety zabiegowe/.

5.	TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 4

6.	ROBOTY MONTAŻOWE gazów medycznych

6.1.	montaż przewodów

Rurociągi gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych ciągnionych zgodnych z PN EN -13348. Dopuszczalna   zawartość  pozostałości  środków ciągnących ( oznaczana jako ilość pozostałego węgla ) nie może przekroczyć  0,2 mg/dm2  . Końce rur powinny być zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucznego w celu ochrony ich powierzchni wewnętrznej przed zabrudzeniem w czasie transportu i składowania.

Główne ciągi instalacyjne na odcinku od istniejących pionów zlokalizowanych w klatce schodowej do Oddziału Ortopedii należy prowadzić w metalowych perforowanych korytach 160x60mm ułożonych na ścianie.

Na Oddziale Ortopedii główne ciągi instalacyjne układać w przestrzeni stropu podwieszonego na uchwytach z tworzywa sztucznego mocowanych na wspólnej konstrukcji wsporczej, Rozstaw uchwytów ( wsporników ) zgodnie z PN EN 737-3. Uchwyty mocować w taki sposób, aby stanowiły podpory dla układanych  rurociągów.

Odgałęzienia od głównych ciągów instalacyjnych do pomieszczeń leczniczych wykonać pod tynkiem.

Podejścia do Strefowego Zespołu Odcinającego SZOGM oraz Strefowego Zespołu Kontrolnego SZKGM wykonać w  ścianach pomieszczeń, pod tynkiem.

Odległość rurociągów od przewodów instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia, nie może być mniejsza niż 50 mm. W przypadku krzyżowania się rurociągów z przewodami instalacji elektrycznej należy również zachować odległość min. 50mm bądź zastosować tuleję ochronną z PCV.

UWAGA:

Rurarz układać po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Miejsca wyprowadzenia rurarzu ze ściany do paneli nadłóżkowych uzgodnić z użytkownikiem i w oparciu o DTR paneli

Przy przechodzeniu rurociągów przez oddzielenia przeciwpożarowe ( ściany, stropy ), otwory należy uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzieleń.

Przy montażu rurociągów przestrzegać wymagań normy  PN EN – 737-3

Przed połączeniem projektowanego rurarzu z istniejąca siecią magistralną bezwzględnie należy w porozumieniu z użytkownikiem zidentyfikować rurarz sieci magistralnej ( tlen, spręż. pow. 8bar, próżnia )

6.2.	Łączenie rurociągów

Nierozłączne połączenia należy wykonać srebrnym lutem twardym / bez zawartości kadmu / w atmosferze azotu lub dwutlenku węgla, używając odpowiednich kształtek oraz złączek. Połączenia lutowane muszą zachować swoje właściwości mechaniczne do temp. minimum 4500C. Zabrania się wykonywania połączeń lutem miękkim !

6.3.	Kształtki i złączki

Wszystkie rurociągi niezależnie od ich średnicy należy łączyć za pomocą złączek i trójników, łuki przy pomocy kolanek.

6.4.	Strefowy Zespół Odcinający Gazy Medyczne

Dla umożliwienia całkowitego odcięcia wewnętrznej instalacji oddziałowej wraz z odcinkiem głównych ciągów instalacyjnych prowadzonych w obszarze Oddziału, od głównego pionu zasilającego - zgodnie z wymaganiami normy PN EN  737-3 - projektuje się Strefowy Zespół Odcinający Gazy Medyczne SZOGM-3. Zespół ten umożliwia również - poprzez gniazda przyłączeniowe NIST -  zasilenie całej  instalacji wewnętrznej oddziału z rezerwowego źródła np. z przenośnej butli.

Zapewnia on szybki dostęp – w przypadku pożaru bądź dużego wycieku - do zaworów umożliwiających odcięcie całej, zagrożonej  instalacji wewnętrznej Oddziału od sieci magistralnej  umożliwiając tym samym bezprzerwową dostawę gazów do innych oddziałów szpitala. Wyposażenie Strefowego Zespółu Odcinającego Gazy Medyczne SZOGM-3 - zgodne z  normą  PN EN 737-3 .

Dostęp do SZOGM posiadać powinien tylko personel techniczny szpitala.

W projekcie przyjęto zestaw SZOGM prod. firmy włoskiej Delta P / brak produktów krajowych /.   Autoryzowanym przedstawicielem firmy Delta P na rynku polskim jest F.H.-U.  IMED  Łódź ul. Kolarska 185, tel./fax ( 042 ) 647 18 06

6.5.      Strefowy Zespół Kontrolny Gazów Medycznych

W obrębie Oddziału zlokalizowano Strefowy Zespół Kontroli Gazów Medycznych SZKGM produkcji PPHU Gazmed Kraków ul. Na Błonie 13A/18 tel./fax  (12) 637 25 87  z wyposażeniem spełniającym wymagania zawarte w normie PN EN 737-3.

Konstrukcja SZKGM zapewnia bezpieczne i szybkie odłączenie dopływu gazów oraz umożliwia zasilenia instalacji wewnętrznej Oddziału z rezerwowego źródła np. przenośna butla. Zestaw wyposażony jest również w sygnalizację świetlną i akustyczną  stanów awaryjnych gazów medycznych.  Obudowa SZKGM posiada zamykane na klucz drzwiczki, ale z możliwością ich awaryjnego otwarcia przez personel medyczny Zakładu, w celu szybkiego dostępu do zaworów odcinających.

6.6.	Punkty poboru gazów medycznych

Końcowymi elementami instalacji będą punkty poboru montowane w zestawach nadłóżkowych / sale chorych / oraz w ścianach pomieszczeń / gabinety zabiegowe/.

Ilości  punktów poboru – zgodne z opracowaniem technologicznym.

Ścienne punkty poboru  mocować na wys.  1,6m od posadzki.

Zestawy nadłóżkowe mocować na wys. 1,65m /oś zestawu/ od posadzki.

Dokładną lokalizację ściennych punktów poboru oraz zestawów nadłóżkowych uzgodnić z użytkownikiem.

Punkty poboru muszą  odpowiadać wymogom normy PN EN-737-1 „urządzenia końcowe dla sprężonych gazów medycznych i próżni” i posiadać znak CE oraz jako

wyroby zakwalifikowane do klasy IIb, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z uwagi na fakt że obecnie w szpitalu na Bloku Operacyjnym zamontowane są punkty poboru spręż. pow. 8bar ( AIRMOTOR) prod. firmy Greggersen, w celu ujednolicenia osprzętu zaleca się zamontowanie na Oddziale Ortopedii również punktów poboru spręż. pow. 8bar produkcji powyższej firmy. Autoryzowanym przedstawicielem firmy Greggersen jest HYDRO-GAZ-MED. Wołomin ul. Popularna 8 ,  tel. 022 787 65 60

6.7.	Oznakowanie rurociągów i zaworów

Wszystkie piony, zawory, zespoły SZOGM i SZKGM muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach oraz nad sufitami podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie. Kierunek przepływu gazów medycznych winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów. Rurociągi należy oznaczyć w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, przed i za przegrodami / ściany, stropy / oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10m. Należy przyjąć oznakowanie barwne w oparciu o normę PN EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem.

Wszystkie zawory i piony muszą być oznakowane nazwą lub symbolem gazu oraz informacją określającą strefę, obszar lub odcinek przynależny do danego zaworu.

7.     ROBOTY   MONTAŻOWE  SYGNALIZACJI  STANÓW  AWARYJNYCH GAZÓW    MEDYCZNYCH

Integralną częścią instalacji gazów medycznych jest system sygnalizacyjno-alarmowy, składający się z czujników ciśnienia i podciśnienia zlokalizowanych w zestawach SZKGM, połączonych z sygnalizatorami stanów awaryjnych   gazów medycznych NG obsługującymi strefy podporządkowane tym zestawom. Producentem sygnalizatorów NG jest  PPHU Gazmed Kraków ul. Na Błonie 13A/18 tel./fax  (12) 637 25 87

7.1.    Opis układu

Sygnalizacja stanów awaryjnych gazów medycznych obejmuje kontrolę ciśnienia gazów w   instalacji poprzez zastosowanie sygnalizatorów akustyczno-optycznych  , współpracujących z przetwornikami ciśnienia i próżni .

Sygnalizacja akustyczno-optyczna reaguje na :

spadek ciśnienia tlenu                                                           -     poniżej    4,0 bar

wzrost ciśnienia tlenu                                                            -     powyżej   6,0 bar

spadek ciśnienia spręż. powietrza 8bar                                -     poniżej    0,64 bar

wzrost ciśnienia spręż. powietrza 8bar                                 -     powyżej   0,96 bar

spadek ciśnienia próżni                                                         -  poniżej   - 400 mbar

Zarówno sygnał optyczny alarmu, jak i sygnał akustyczny trwa do czasu aż ciśnienie /podciśnienie/ w instalacji wróci do normy. Istnieje możliwość ręcznego wyłączenia sygnału akustycznego. Jeżeli po 15 minutach od momentu ręcznego wyłączenia sygnału akustycznego, ciśnienie gazów w instalacji w dalszym ciągu

odbiegać będzie od normy nastąpi powtórne automatyczne włączenie sygnału akustycznego.

Nadajnikami sygnałów alarmowych dla instalacji gazów medycznych są analogowe przetworniki ciśnienia i próżni, w których przy przekroczeniu krytycznych wartości następuje generowanie sygnału uruchamiającego sygnalizację alarmową

7.2.	Instalacja

Zasilanie zestawu SZKGM i sygnalizatorów NG wykonać rezerwowanym napięciem stałym 24V DC doprowadzonym z oddziałowej tablicy elektrycznej. Zasilacz 230V/24V  zlokalizowany w tablicy elektrycznej objęty PB instalacji elektrycznych.

Połączenie sygnalizatora NG z zestawem SZKGM wykonać zgodnie z DTR sygnalizatora i zestawu.  Trasy prowadzenia przewodów oraz lokalizację urządzeń pokazano na planach instalacji.

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt. 6

9.	ODBIORY

9.1.   Szczegółowe warunki wykonania  i odbioru instalacji  gazów  medycznych  i sygnalizacji stanów  awaryjnych

Z uwagi na specyfikę, instalacje gazów medycznych muszą podlegać szczególnym warunkom wykonania i odbioru określonymi w normie PN EN 737-3. Przestrzeganie zawartych w niej wymagań jest ściśle związane z bezpieczeństwem pacjenta korzystającego z tych instalacji.

Instalacje gazów medycznych, objęte niniejszym opracowaniem, wykonać należy zgodnie z normą PN EN 737-3, wytycznymi Inwestora oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Instalacji Gazów Medycznych. W trakcie wykonywania prac montażowych wykonać  należy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, próby i testy instalacji. Rodzaj oraz sposób przeprowadzania prób i testów - wg  Załącznika C normy PN EN 737-3.

Testy instalacji  należy wykonać w 2-ch etapach.

Etap 1-szy obejmuje wykonanie testów i ocenę instalacji po zakończeniu montażu rurociągów bez podłączonego osprzętu ( zestawów SZKGM i SZOGM, punktów poboru oraz paneli nad łóżkowych ).

Zakres badań 1-go etapu obejmuje:

Test na wytrzymałość mechaniczną, szczelność, znakowanie i podpory

Test na obecność połączeń krzyżowych .

Test na drożność połączeń rurociągów

Etap 2-gi obejmuje wykonanie testów i badanie instalacji po podłączeniu osprzętu

( punktów poboru, zestawów SZKGM i SZOGM, paneli nadłóżkowych oraz sygnalizatorów ) i przed przekazaniem jej użytkownikowi do eksploatacji.

Zakres badań 2-go etapu obejmuje:.

Test na szczelność instalacji gazów sprężonych

Test na szczelność instalacji próżni

Test zaworów odcinających – szczelność, działanie, podział na strefy, identyfikacja

Test na drożność urządzeń końcowych

Sprawdzanie działania urządzeń końcowych

Test systemu sygnalizacji alarmowej

Test na wypełnienie instalacji właściwym gazem

Test na identyfikację gazów

Test na obecność zanieczyszczeń

Z przeprowadzonych prób i testów sporządzić należy protokoły wg wzorów przedstawionych w  załączniku J normy PN EN 737-3.

Po zakończonych robotach montażowych, przeprowadzeniu prac rozruchowych i uruchomieniu instalacji, należy przekazać Użytkownikowi dokumentację  powykonawczą.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać:

- Projekt techniczny instalacji gazów medycznych i sygnalizacji stanów awaryjnych gazów medycznych z uaktualnionymi rysunkami.

- Instrukcję obsługi kompletnej instalacji gazów medycznych i sygnalizacji stanów awaryjnych gazów medycznych.

- Protokoły z przeprowadzonych prób i testów.

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu

9.2.	Odbiór techniczny – częściowy

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji gazów medycznych do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

9.3	Odbiór techniczny – końcowy

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,

- dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym

9.3.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac

- Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać:

- Projekt techniczny instalacji gazów medycznych i sygnalizacji stanów awaryjnych

gazów medycznych z uaktualnionymi rysunkami.

- Instrukcję obsługi kompletnej instalacji gazów medycznych i sygnalizacji stanów

awaryjnych gazów medycznych.

- Protokoły z przeprowadzonych prób i testów.

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru.

9.3.2.	Zakres prac w ramach odbioru końcowego

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi 
w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji

10.    WARUNKI OBSŁUGI

Obsługę i konserwację instalacji gazów medycznych mogą wykonywać wyłącznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoż przy użytkowaniu i eksploatacji butli tlenowych  w zakładach leczniczych.

Do zasadniczych obowiązków pracowników obsługi należy:

a/  codzienna kontrola ciśnienia i podciśnienia w instalacji.

b/ przynajmniej jeden raz w miesiącu należy instalację odwodnić / gniazda awaryjne  w SZOGM, SZKGM   / oraz sprawdzić działanie  zaworów odcinających

c/  jeden raz miesiącu sprawdzić działanie sygnalizacji stanów awaryjnych

gazów.

11.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.8,  oraz zawartej umowy

12.    	POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

- Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami, 
i inne powołane w wyżej wymienionych przepisach.