SST- 1/1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE HYDRAULIKI I ROBÓT SANITARNYCH

KOD CPV 45330000-9

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1.	wstęp

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych SST

2.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

3.	PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

3.1.	roboty demontażowe

3.2.	roboty montażowe

4. 	MATERIAŁ

4.1     	Instalacja  wodociągowa

4.2     	Instalacja  hydrantowa

4.3    	Instalacja  kanalizacji  sanitarnej

5.	SPRZĘT

6.	TRANSPORT

7.	wykonanie robót

7.1.	Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej

7.2.	Podpory

7.3.	tuleje ochronne

7.4.	montaż armatury

7.5.	izolacja cieplna

7.6.	oznaczenia

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.	odbiór robót i badania odbiorcze

9.1.	Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie 	wod-kan

9.2.	Odbiór techniczny-częściowy instalacji  wod-kan

9.3.	Odbiór techniczny-końcowy instalacji wod-kan

9.4.	Zakres badań odbiorczych

9.5.	Badanie szczelności instalacji wodociągowej

9.6.	Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą

9.7.	Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą

9.8.	Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej

9.9.	Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej

9.10.	Badanie efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej

9.11	Badanie  odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji

9.12.	Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej

10.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

11.	POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

SST-1/1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE HYDRAULIKI

KOD CPV 45330000-9

1.	wstęp

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  - SST są wymagania dotyczące kompleksowego wykonania instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, instalacji hydrantowej i kanalizacji  sanitarnej  w modernizowanych pomieszczeniach Oddziału Ortopedii zlokalizowanych na 5 – tej  kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego  w Wołominie przy ul.  Gdyńskiej 1/3.

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych związanych z wykonaniem instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, instalacji hydrantowej i kanalizacji  sanitarnej  w modernizowanych pomieszczeniach Oddziału Ortopedii zlokalizowanych na 5 – tej  kondygnacji w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego  w Wołominie przy ul.  Gdyńskiej 1/3.

2.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociągowa:

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe w określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Instalacja wodociągowa wody zimnej:

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

Instalacja wodociągowa wody cieplej:

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji :

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne, ppróbne:

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 cC

Temperatura robocza instalacji, trob (lub toper):

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jego punkcie.

Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 cC, a instalacji wody ciepłej 60 cC.

Średnica nominalna DN (dn):

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubość ścianki rury (en):

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

3.	PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

3.1.	roboty demontażowe

-	demontaż przewodów

-	demontaż przyborów sanitarnych armatury

- wywóz materiałów z demontażu

3.2.	roboty montażowe

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna, zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- ochrony przed hałasem

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

- Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)  zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z późniejszymi  zmianami) z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a także z zasadami wiedzy technicznej.

4. 	MATERIAŁ

Usytuowanie przyborów  sanitarnych w pomieszczeniach  wg projektu  technologicznego

4.1     Instalacja  wodociągowa

- przewody wody  zimnej piony  podejścia – rury PP PN 10

- przewody  wody  ciepłej  i cyrkulacji   -  PP STABI PN 20

- bateria  umywalkowa elektroniczna  termostatyczna w kładzie  ściennym z możliwością regulacji  wypływu  wody zasilana  12 V transformatorowo

- bateria  zlewozmywakowa elektroniczna  termostatyczna w kładzie  ściennym z możliwością regulacji  wypływu  wody zasilana  12 V transformatorowo

- bezdotykowy panel prysznicowy z termostatem wyposażony  w dwie  głowice natryskowe: górną  i dolną  zasilany 12V transformatorowo

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa sztorcowa z wyciąganą  wylewką  z możliwością regulacji wypływu  wody i ograniczenia  temperatury

- bezdotykowa  bateria  umywalkowa sztorcowa z uchwytem regulującym temperaturę, zasilana  230 V

- zawory  - kulowe  odcinające

- izolacja  termiczna  o współczynniku λ =  0,035 W/mK

4.2       Instalacja  hydrantowa

- przewody – rury stalowe  ocynkowane

- hydranty p. poż  HP 25 z wężem  półsztywnym  dł. 30 m w skrzynkach hydrantowych

- izolacja  termiczna  o współczynniku λ =  0,035 W/mK

4.3     Instalacja  kanalizacji  sanitarnej

- przewody – rury PVC łączone  na uszczelkę  gumową

- ustęp wiszący  na stelażu przyściennym

- ustęp  wiszący  dla  niepełnosprawnych na stelażu przyściennym

- umywalka  fajansowa 50x40 ścienna z syfonem i półnogą

- umywalka  fajansowa 45x45 trójkątna z syfonem i półnogą

- umywalka  fajansowa 70x60 dla niepełnosprawnych z syfonem i półnogą

- umywalka  fajansowa 45x45 okrągła z syfonem i półnogą do zabudowy

- zlew  z blachy  nierdzewnej 70x50

- zlew  z blachy  nierdzewnej 70x50 + odstojnik do gipsu

- zlew  z blachy  nierdzewnej 120x50

- odpływ  liniowy prysznicowy „75” z blachy  nierdzewnej

5.	SPRZĘT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne”  - pkt. 3

6.	TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” - pkt. 4

7.	wykonanie robót

7.1.	Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej

Przewody poziome prowadzone są ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiałów, z którego wykonane są rury.

Przewody podejść wody zimnej i cieplej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.

Przewody prowadzone w zakrytych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający oraz aby w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające połączenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.

Przewody instalacji wodociągowej należy zaizolować. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej dla przewodów o średnicy

- 25 mm – 3cm,

- 32 do 50 mm – 5 cm

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m.

7.2.	Podpory

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych wykonywane są zgodnie z projektem technicznym.  Konstrukcja i rozmieszczenie podpór mają umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych zapewniają swobodny osiowy przesuw przewodu. Należy stosować odpowiednie maksymalne odstępy miedzy podporami przewodów.

Konstrukcja wsporników  lub uchwytów powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.

7.3.	tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną stosuje się tuleje ochronne, nie może się w niej znajdować żadne połączenie rury ( przejście rurą w tulei przez przegrodę nie jest podporą przesuwną). Średnica wewnętrzna tulei jest większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu (o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 1 cm – przez strop), Tuleja ochronna jest dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop wystaje około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją jest wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.

  - montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, przed zainstalowaniem jej usuwa się z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania armatury instaluję się ją tak aby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach instaluję się tak żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z kierunkiem przepływu na armaturze.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do urządzeń spłukujących miski ustępowe oraz pisuary. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

W najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu) powinna być instalowana armatura spustowa. Powinna być ona lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Przewód ciepłej wody w armaturze mieszającej powinien być podłączony z lewej strony.

  - izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie.

Armatura instalacji wodociągowej powinna być izolowana cieplnie.

Izolacje cieplną rozpoczyna się po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu  prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna musi być suchy i czysty. Zakończenia  izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami.

Izolacja cieplna wykonywana jest w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

7.7.	oznaczenia

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, oznacza się zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym.

Oznaczenia wykonywane są w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem o obsługą tych elementów instalacji.

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne”  - pkt.6

9.	odbiór robót i badania odbiorcze

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wod-kan należy sprawdzić w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowej.

9.1.	Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie 	wod-kan

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności podlegają im prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.

9.3.	Odbiór techniczny-częściowy instalacji  wod-kan

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót np. przewody ułożone i zaizolowane w zamurowanych bruzdach itp., których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

9.4.	Odbiór techniczny-końcowy instalacji wod-kan

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalację wypłukano, napełniono wodą

- dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych

- protokóły odbiorów technicznych-częściowych

- protokóły wykonanych badań odbiorczych

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

- instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

9.5.	Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wod-kan. Szczegółowy zakres badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy  inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.

9.6.	Badanie szczelności instalacji wodociągowej

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów (jeżeli bruzdy lub kanały muszą być zakryte, wówczas badanie  przeprowadza się na zakrywanej części w ramach odbiorów częściowych), przed pomalowaniem elementów  oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelności przeprowadzane jest wodą, dopuszcza się wykonanie badania sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną:

Przed badaniem, instalacja musi być skutecznie wypłukana wodą, czynność ta jest wykonywana przy temperaturze zewnętrznej dodatniej, a budynek w którym znajduję się instalacja nie może być przemarznięty. Należy od instalacji wody ciepłej odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać przeglądu instalacji między innymi do sprawdzenia  czy nie występują przecieki wody lub roszenie.

Przebieg badania szczelności wodą zimną:

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawory odcinające, zwrotny i spustowy.

Podczas badania używany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą zimną możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia.

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.

Wartości ciśnienia próbnego przyjmujemy w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie warunkami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych..

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelności woda zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie.

9.7.	Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy podać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC.

9.8.	Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą

Instalację wodociągową napełniona wodą należy opróżnić przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej 0oC.

9.9.	Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 	instalacji wodociągowej

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji przeprowadza się po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, ale przed wykonaniem izolacji cieplnej i przykryciem przewodów.

Badania polegają na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność.

Po przeprowadzeniu badania należy sporządzić protokół zawierający wyniki badań.

9.10.	Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, armatura przewodowa są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach.

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.

9.11.	Badanie efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej

Polegają one na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda o temperaturze w granicach od 55 do 60oC.

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.

9.12.	Badanie  odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości 	wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 	instalacji

Polegają one na sprawdzeniu zgodności doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej.

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.

9.13.	Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej

Badanie armatury odcinającej ( z regulacja montażową) przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: doboru armatury (identyfikacja i porównanie z projektem technicznym), szczelność połączeń armatury, poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, w przypadku armatury z regulacją montażową sprawdza się również regulacje po rozruchu instalacji.

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań.

10.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „ Wymagania Ogólne”  - pkt.8, oraz wg zawartej umowy

11.	POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439, Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych” – wymagania  techniczne COBRIT INSTAL zeszyt  7 (2003r).

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” – wymagania  techniczne COBRIT INSTAL zeszyt  12 (2006r).

- Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z późniejszymi zmianami, i inne powołane w wyżej wymienionych przepisach