SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót  przebudowy instalacji elektrycznej Oddziału Ortopedii w budynku głównym Szpitala Powiatowego

w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3

KOD CPV 45310000-3

1.	Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji ogólnej

Specyfikację techniczną sporządzono dla  robót przewidzianych projektem uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji prac (prace przy czynnym obiekcie na  niższych kondygnacjach), niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej.

  - Roboty demontażowe

Roboty demontażowe istniejących instalacji znajdujących się na obszarze objętym projektem należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem służb energetycznych Inwestora. Wynika to z tego, że prócz rozdzielnicy na obszarze objętym projektem znajduje się druga rozdzielnica w rejonie klatki schodowej przy windach.  Należy przed demontażem sprawdzić które pomieszczenia zasilane są z każdej z wymienionych rozdzielnic i czy przez  projektowany obszar nie przebiega linia np.  tranzytowa elektryczna lub teletechniczna.

Przy demontażu istniejącej rozdzielnicy i montażu rozdzielnic projektowanych w istniejącej wnęce należy zwrócić szczególną uwagę na kable i przewody, które są pod napięciem i zasilają wyższą kondygnację.

  - Zakres opracowania

  - zasilanie w energię elektryczną

  - tablice elektryczne

  - oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne kierunkowe, nocne

  - instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

  - instalacja gniazd wtykowych zasilających odbiory komputerowe

  - instalacja siłowa wentylacji

  - instalacja ochrony od porażeń

  - ochrona pożarowa budynku

  - roboty po instalacyjne

Całość robót wykonawczych została podzielona na  dwa etapy realizacyjne:

I etap – tablice elektryczne oraz linie zasilające, roboty po instalacyjne

II etap – pozostałe instalacje wraz z pozostałymi robotami po instalacyjnymi

- Zakres robót

  - Zasilenie w energię elektryczną

    - Tablice elektryczne

KOD CPV 31214500-4

Istniejąca rozdzielnica główna obiektu z układem SZR i sekcją rezerwowaną zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Z sekcji  rezerwowanej wyprowadzone zostaną  linie wlz do tablic  piętrowych TE, TW, TK oraz urządzenia bezprzerwowego zasilania UPS. Wolne pola odpływowe wskażą służby energetyczne Inwestora. Pomieszczenie w którym zainstalowany będzie UPS wskazał przedstawiciel Inwestora.

W piwnicy linie wlz należy ułożyć w istniejących korytkach (w korytkach istnieje wolna przestrzeń). Dalej linie wlz należy poprowadzić w kanale kablowym PCV 300 × 10 mm przy dźwigu. Powyższą trasę ustalono z przedstawicielem służb energetycznych Inwestora w trakcie oględzin obiektu.

Tablice piętrowe w wykonaniu wnękowym zainstalowane zostaną we wnęce po zdemontowaniu istniejącej rozdzielnicy.

Wyposażenie poszczególnych tablic obrazują poszczególne schematy tablic.

    - Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego kierunkowego i nocnego

KOD CPV 45310000-0

Oświetlenie wewnętrzne należy wykonać przy pomocy opraw fluorescencyjnych odpowiednio dobranych zależnie od funkcji, lokalizacji i przeznaczenia technologicznego pomieszczenia. W części pomieszczeń zainstalowane będą oprawy nasufitowe, a w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi oprawy przystosowane do montażu w sufitach podwieszonych.

W pomieszczeniach ilość opraw przyjęto przy uwzględnieniu  średnich natężeń oświetlenia określonych w PN-84/E-02033. Instalację należy wykonać przewodem YDY 3 (4,5) × 1,5 układanym pod tynkiem.

W ciągach zbiorczych w korytarzu w korytkach  instalacyjnych ułożonych nad stropem podwieszonym.

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy wyłączników zainstalowanych (wysokość montażu 1,4 m) w poszczególnych pomieszczeniach.

Typy opraw przedstawiono w zestawieniu opraw na planie instalacji oświetleniowej. Część opraw oświetlenia podstawowego będzie spełniało rolę oświetlenia awaryjnego. Oprawy te będą wyposażone w inwertory miejscowe załączające oświetlenie przy zaniku napięcia. Na drodze ewakuacji wykonane będzie oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe zapewniające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku zasilania. Oświetlenie to przewiduje się na traktach komunikacyjnych. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą w inwertor podtrzymujący napięcie 2 godzin. Na korytarzu przewidziano oprawy oświetlenia nocnego.

Instalację należy wykonać przewodami analogicznie jak oświetlenie wewnętrzne.

W pomieszczeniach gdzie występują sufity podwieszone instalację należy wykonać przed zainstalowaniem sufitów podwieszonych.

Oprawy oświetleniowe zamontować po wykonaniu instalacji wentylacji i gazów medycznych.

    - Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

KOD CPV 45310000-3

Gniazda wtykowe rozmieszczono w miejscach i na wysokościach jednoznacznie określających w projekcie technologicznym. Wysokość zainstalowania gniazda określona jest w legendzie zamieszczonej na planie instalacyjnym. Niezależne obwody zasilające doprowadzone będą do gniazd zamontowanych w panelach nadłóżkowych. Podłączenia paneli uzgadniać w trakcie wykonawstwa z wykonawcą instalacji gazów medycznych oraz użytkownikiem.

Instalację należy wykonać przewodem YDYżo 3 × 2,5 w/t, a w ciągach zbiorczych w korytku instalacyjnym ułożonym nad sufitem podwieszonym.

    - Instalacja gniazd sieci dedykowanej

KOD CPV 45310000-3

Instalacja gniazd wtykowych sieci dedykowanej będzie zasilona z wydzielonej tablicy bezpiecznikowej oznaczonej RK. Tablica RK zostanie zasilona  z urządzenia UPS w piwnicy. Instalację należy wykonać przewodem YDY 3×2,5 w/t. Rozmieszczenie i wysokość zainstalowania gniazd analogicznie jak gniazda ogólnego przeznaczenia.

    - Instalacja odbiorników siłowych wentylacji

KOD CPV 45311100-0

Instalacja obejmuje zasilanie central wentylacyjnych 1N i 2N, wentylatorów dachowych 1W i 2W oraz wentylatorów kanałowych z regulatorem  ozn. 3W, 4W, 1WC, 2WC, 3WC,, 4WC i 5WC zainstalowanych w pomieszczeniach. Centrale 1N i 2N posiadają własne szafy automatyki. Załączanie wentylacji będzie odbywało się z szaf sterowniczych central wentylacyjnych. Zasilanie należy doprowadzić do tych szaf  zgodnie z DTR. Wentylatory dachowe będą zblokowane odpowiednio 1N z 1W i 2N z 2W. Pozostałe wentylatory kanałowe zblokowane będą z wentylatorem 1N. Zasilanie do wentylatorów dachowych 1N i 2N należy poprowadzić w rurze ochronnej PCV równolegle z kanałami wentylacyjnymi. Przy wentylatorach nad dachu należy zainstalować wyłączniki serwisowe ŁUK 25 w obudowie hermetycznej.

Metalowe obudowy wentylatorów należy przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej prętem Fe Zn ( 8.

Zasilanie do central wentylacyjnych projektuje się kablem YKY 5×16 do wentylatorów dachowych YDYżo 5 ×2,5, a do wentylatorów kanałowych YDYżo 3×2,5.

    - Ochrona pożarowa budynku

W obiekcie istnieje główny wyłącznik ppoż. Dodatkowo na V piętrze zaprojektowano wyłącznik ppoż. piętrowy. Powyższe ustalono z rzeczoznawcą ppoż.

    - Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

KOD CPV 45310000-3

Jako ochronę od porażeń zastosowano przewody trój i pięciożyłowe z żyłą ochronną PE oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 30 mA. Zgodnie z PN-IEC 60364-4 należy zastosować instalację  pracującą w układzie sieci TN-S. W rozdzielnicach wykonana zostanie ochrona przepięciowa instalacji odbiorczej. Na piętrze zainstalowano magistralę  połączeń wyrównawczych. Do magistrali należy przyłączyć wszystkie metalowe rury instalacyjne, kanały wentylacyjne oraz metalowe baterie.

    - Roboty po instalacyjne

Po wykonaniu prac montażowych w nowych bruzdach należy uzupełnić tynki o szerokości bruzd w murach z cegły lub w ścianach betonowych oraz następnie wykonać dwukrotne malowanie powstałych pasów. Kolor farby zostanie ustalony w trakcie wykonywania prac przez Inwestora.

- Określenie podstawowe – wymagania ogólne

KOD CPV 45000000-7

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i poleceniami inżyniera.

- Materiały

KOD CPV 45000000-7

Materiały użyte do wykonania powyższego zadania powinny odpowiadać obowiązującym  przepisom i posiadać obowiązujące certyfikaty i atesty.

- Sprzęt, maszyny i urządzenia

KOD CPV 45000000-7

Wykonawca jest zobowiązany do użycia tylko takiego sprzętu który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inżyniera.

- Wykonanie robót

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, normami, przepisami branżowymi oraz poleceniami inżyniera.

- Kontrola jakości

KOD CPV 45000000-7

Aparaty i urządzenia oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny, certyfikat, aprobatę techniczną.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

  - jakość i kompletność wykonania robót

  - wykonać pomiary elektryczne

- Obmiar robót

KOD CPV 45000000-7

Jednostką obmiaru robót jest 1 m oraz 1 sztuka zamontowanych elementów.

- Odbiór robót

KOD CPV 45000000-7

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

  - instalacje podtynkowe

  - instalacje nad sufitami podwieszonymi

  - Zasady odbioru ostatecznego robót

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie kierownika o zakończeniu robót

  - projektową dokumentację powykonawczą

  - protokoły pomiarów elektrycznych

  - oświadczenie o gotowości załączenia rozdzielni pod napięcie

- Podstawa płatności

KOD CPV 45000000-7

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Przepisy związane

PN-91-E-05023			Oznaczenia identyfikacyjne przewodów

elektrycznych barwami i cyframi

PN-EIC 60364-1:2000		Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

PN-ICE 60364-4-41: 2000	Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-ICE 60364-5-52: 2002	Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego, oprzewodowanie.

PN-ICE-60364-5-523:2000	Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

Opracował: Dariusz Kozłowski