SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Instalacje SSP/dso  DLA przedsięwzięcia:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA POWIATOWEGO

W WOŁOMINIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ 1/3

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych opracowano zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz.U. nr 202 z dnia 16.09.2004r poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Opracowanie: Jarosław Byszewski

# SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

# DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Kody CPV:

45312100-8     Instalowanie systemów alarmu pożarowego.

45315600-4    Instalacje niskiego napięcia

## WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru oraz okablowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla ww przedsięwzięcia.

### Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 stanowiących element instalacji słaboprądowych ww. przedsięwzięcia .

### Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres stosowania dotyczy wykonania:

- instalacja systemu SSP i DSO

- trasowanie

- wykucie bruzd

- ułożenie przewodu w uchwytach w przygotowanych bruzdach

-    montaż sprzętu:

- montaż czujek optycznych z podstawami.

- Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru.

- montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych .

Wszystkie typy urządzeń i materiałów zgodne z dokumentacją projektową.

### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami branżowymi.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót i zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą

i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz inwestora.

## MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano poniżej.

### Przewody

Całość instalacji wewnątrz budynku wykonać przewodem wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej

### Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru:

- Centrala alarmowa

- Czujki dualne dymu i temperatury

- Ręczne ostrzegacze pożarowe

- Sygnalizatory optyczno-akustyczne

## SKŁADOWANIE

### Przewody i urządzenia

Przewody oraz urządzenia systemu sygnalizacji pożaru powinny być przechowywane suchych i zamkniętych  pomieszczeniach uniemożliwiających zalanie lub zawilgocenie w/w urządzeń. Materiały te powinny być również przechowywane w temperaturze pokojowej.

## SPRZĘT

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych, montażowych i wykończeniowych:

- samochód dostawczy

- wiertarki wieloczynnościowe

- szlifierkę kątową

- rusztowania (np. warszawskie)

## WYKONANIE ROBÓT

### Przed rozpoczęciem prac:

- Należy sprawdzić, czy pomieszczenia, w których mają być instalowane urządzenia SAP nie zmieniły przeznaczenia.

### Ogólne zasady wykonania robót

- Trasa instalacji SSP i DSO powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

- Dodatkowo należy uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w normie BN – 84/ 8984 – 10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.

- Przejścia przez ściany i stropy będące granicami stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioochronną o takiej samej odporności ogniowej jak odporność ściany lub stropu przez który wykonany jest przepust.

- Instalację sygnalizacji pożaru należy wykonywać wyłącznie kablami i przewodami o żyłach miedzianych :

- minimalnej średnicy żyły kabla 0,5 mm

- minimalnej średnicy żyły przewodu 0,8 mm (przekrój poprzeczny 0,5 mm2).

- Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej ilości skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacją, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacji itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami zgodnie z normą.

- Linie dozorowe należy prowadzić przelotowo przez czujki, ostrzegacze ręczne i samoczynne.

Instalowanie elementów SAP.

- Nie należy łączyć przewodów linii dozorowych (jedynie w gniazdach elementów aktywnych).

- Czujki należy instalować w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w projekcie. Typ gniazda uzależniony jest od sposobu prowadzenia instalacji : pod tynkiem , na podłożu , do montażu wiszącego , w wykonaniu szczelnym itp.

- Przy montażu czujek należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości czujek termicznych od źródeł ciepła , czujek dymu od kratek wentylacji wyciągowej i nawiewnej , prawidłowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektów   ( np. regały w magazynach) oraz przeszkód budowlano-konstrukcyjnych (np. podciągi , kasetony ).

- Powierzchnie dozorowe , wzajemne odległości czujek , odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia należy dobierać według projektu branżowego,  instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN.

- Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Ostrzegacze należy instalować na wysokości 1,4-1,5 m od podłoża. Otwory dławicowe do wprowadzania przewodów powinny być uszczelnione.

- Liczba ostrzegaczy (czujek i przycisków) w jednej linii dozorowej nie może przekroczyć liczby określonej przez w wytycznych projektowania i instrukcji fabrycznej producenta.

### Roboty montażowe

Do połączeń pomiędzy czujkami, a centralą wykonać instalację przewodami zgodnie z wytycznymi projektowymi. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać przy użyciu rurek.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli jakości podlega całość instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Kontrola jakości robót obejmować będzie sprawdzenie:

-  zgodności z dokumentacją projektową

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów i świadectw dopuszczenia do stosowania ich  w budownictwie

-  prawidłowości montażu osprzętu

-  prawidłowości ułożenia przewodów

-  prawidłowości działania wszystkich elementów instalacji

-  prawidłowości wykonania wszelkich połączeń

## ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości i jakości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

Odbiór robót powinien odbyć się poprzez podpisanie protokołu odbioru wraz z załączonymi do niego protokołami prób montażowych.

Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót.

- Pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego należy wykonać dla najdłuższych odcinków w liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna wartość rezystancji powinna być przyjęta według instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji pożaru.

- Pomiar rezystancji izolacji żyły należy wykonać względem drugiej żyły połączonej z ziemią – dla wszystkich żył linii dozorowych.

Przed uruchomieniem sieci SAP należy :

- zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek , centralkę i inne urządzenia współpracujące ,

- sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek

- przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia ,

- przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem należy wyjąć bezpieczniki).

- Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich czujkach pożarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP należy przeprowadzić zgodnie z „Dokumentacją techniczno-ruchową” wydaną przez producenta centralki.

- Należy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji pożaru co najmniej w następującym zakresie :

- alarm pożarowy ,

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę , zwarcie lub doziemienie w przwodach linii dozorowych i sygnałowych , bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę ,

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niwłaściwych manipulacji , jak otwarcie drzwi lub wyjęcie z centralki jakiegokolwiek zespołu.

- Alarmy te powinny być sygnalizowane optycznie w centralce.

- Należy sprawdzić , czy sygnały informujące o alarmie pożarowym różnią się od sygnałów zakładowych.

- Należy sprawdzić , czy zainstalowana bateria akumulatorów jest właściwie dobrana i czy jest naładowana.

Eksploatacja systemu powinna się odbywać zgodnie z instrukcjami obsługi i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń dostarczonymi podczas odbioru.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ I MONTUJĄCEJ URZĄDZENIA

Duże doświadczenie w dziedzinie montażu i serwisu urządzeń sygnalizacji pożaru.

Wykonanie montażu urządzeń z równoczesnym złożeniem deklaracji dotyczącej podjęcia się serwisu gwarancyjnego i długoterminowego pogwarancyjnego

## URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE SYSTEMU

### Przekazanie instalacji

- Odbiór sieci SSP powinien być połączony z przekazaniem sieci do eksploatacji i równoczesnym przejęciem jej do konserwacji.

- Należy sprawdzić , czy w pomieszczeniu , w którym zainstalowano centralkę sygnalizacji pożaru , umieszczono :

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojść do poszczególnych pomieszczeń ,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń stacyjnych systemu SAP ,

- wskazówki , jak należy postępować w wypadku alarmu pożaru , alarmu uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego ,

- plan i zakres konserwacji całego systemu SAP ,

- książkę kontrolną.

- Należy sprawdzić , czy próby montażowe dały zadowalające wyniki oraz czy zostały wykonane zalecenia i usunięte ewentualne usterki wymienione w protokółach z tych prób.

### Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

System należy okresowo poddawać konserwacji, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem dostarczonym przez dostawcę systemu lub wykonawcę. Jeżeli do konserwacji wymagane są specjalne przyrządy i narzędzia, powinno to być zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystąpieniem do zabiegów konserwacyjnych należy sprawdzić kalibrację urządzeń pomiarowych. Jeżeli podczas konserwacji muszą być przeprowadzone badania okresowe, informacja o tym fakcie powinna być zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegów konserwacyjnych powinien być zapewniony dostęp do odpowiednich części zamiennych po to, aby możliwe było przeprowadzenie niezbędnych napraw. Wyniki testów okresowych należy rejestrować i porównywać z wynikami poprzednich testów.

Konserwacja i testowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

### Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu sygnalizacji pożaru lub jej układ konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny być wprowadzone do dokumentacji systemu, a zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zostać poddane testom.