PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z ORANŻERIĄ

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI

W RADZYMINIE

działka nr ew. 99/34, obręb 03-03

część Iii

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(ZAKRES: SALE LEKCYJNE)

INWESTOR:

POWIAT WOŁOMIŃSKI

ADRES INWESTYCJI:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE

UL. JANA PAWŁA II 18

            - SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Opis techniczny

1.	Przedmiot opracowania

2.	Zasilanie projektowanych pomieszczeń

3.	Technologia układania instalacji

4.	Instalacja oświetleniowa

5.	Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia

6.	Ochrona przeciwporażeniowa

7.    Ochrona odgromowa

8.    Uwagi

- Rysunki

E1	– Plan instalacji. Rzut piętra +1.

E2	– Plan instalacji. Rzut piętra +2.

E3	– Plan instalacji. Rzut pietra +3

E4	– Schemat ideowy tablicy TP-2

E5	– Schemat ideowy tablicy T1-2 (powtarzalny dla T2-2)

E6	– Schemat ideowy tablicy T3-2

II. OPIS TECHNICZNY

### Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku szkoły polegająca na dobudowie kotłowni oraz oranżerii w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Zakres prac objętych projektem obejmuje:

- bilans mocy zapotrzebowanej,

- instalacje elektryczne wewnętrzne, w budynku:

- instalacja oświetleniowa podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia,

- instalacja zasilania odbiorów technologicznych,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- ochronę przeciwporażeniową,

- instalację piorunochronną

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji projektowej,

- istniejących projektów i wytycznych branżowych,

- norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.

### Zasilanie projektowanych pomieszczeń.

Projektowane pomieszczenia zasilane będą z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Moc przyłączeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.

Odbiory elektryczne w pozostałych pomieszczeniach zasilane będą z elektrycznych tablic piętrowych, zlokalizowanych w korytarzach na poszczególnych piętrach.

Podstawowe wskaźniki energetyczne dla części projektowanej

| L.p. | Wielkość | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc zainstalowana | kW | 4,8 |
| 2 | Moc szczytowa | kW | 2,5 |
| 3 | Napięcie zasilania po stronie nn | V | 400/230 |
| 4 | Układ sieci projektowany | - | TNC-S |
| 5 | Ochrona od porażeń w sieci n.n. odbiorcy | - | Samoczynne wyłączenie napięcia |

### Technologia układania instalacji

W pomieszczeniach lekcyjnych i oranżerii instalacje układać p/t. W korytarzach na poziomie parteru oraz piętra +1, +2 instalacje prowadzić w listwach instalacyjnych n/t. W korytarzu na poziomie +3 instalacje układać p/t. Osprzęt instalacyjny w zależności od sposobu układania instalacji w wykonaniu p/t lub n/t. Instalacje wykonać przewodami miedzianymi o izolacji 750 V, bądź kablami miedzianymi w izolacji 1 kV

### Instalacja oświetleniowa

We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie podstawowe projektuje się z wykorzystaniem opraw świetlówkowych, mocowanych nastropowo. Średnie natężenie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na podstawie PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 12193. Lokalizacje, typy zastosowanych opraw pokazano na planach instalacji.

Do obliczeń przyjęto następujące średnie natężenia oświetlenia:

- pomieszczenia lekcyjne– 300lx

- tablica – 500lx

- pomieszczenie kotłowni, hol/oranżeria – 200lx

Sterowanie oświetleniem ręczne łącznikami oświetleniowymi, instalowanymi na wysokości 1,4m od podłogi.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zapewnia natężenie na ciągach ewakuacyjnych > 1,0 lx z czasem załączenia < 2 sek.  Do wszystkich opraw wyposażonych w moduł awaryjny należy doprowadzić dodatkowy przewód (fazę L) sprzed łącznika roboczego.

Obwody instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami typu YDYp 2,3,4,5 x1,5.

### Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia.

Projektuje się gniazda wtyczkowe ogólne podwójne typu 2x 16A+N+PE/230V. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się gniazda wtyczkowe pojedyncze typu 230V/16A+N+PE IP44. Gniazda zabudować na wysokości 1,1m od podłogi lub wg wytycznych na rysunku. Gniazda w kotłowni w wersji natynkowej, pozostałe gniazda w wersji podtynkowej.

Instalacje gniazdowe wykonać przewodami YDY 3x2,5, o izolacji polwinitowej 750V. Obwody gniazdowe zabezpieczone są od zwarć i przeciążeń. Wszystkie obwody gniazdowe zabezpieczone są od zwarć i przeciążeń oraz dodatkowo w wyłączniki ochronne różnicowo- prądowe.

### Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona podstawowa będzie obejmowała:

- izolacje przewodów i kabli,

- obudowy rozdzielnic i tablic elektrycznych.

Ochrona dodatkowa będzie obejmowała:

- system samoczynnego wyłączania napięcia w układzie TNC-S,

- wyłączniki ochronne różnicowo- prądowe o prądzie Idn  = 30 mA

- główne i miejscowe połączenia wyrównawcze,

Jako system ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony maksymalny czas wyłączenia napięcia w przypadku uszkodzenia izolacji wynosi 0,4 s. W przedmiotowym projekcje będzie to realizowane przez zastosowanie wyłączników nadmiarowoprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych o prądzie wyzwalającym 0,03A. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony porażeniowej, ciągłości przewodu PE, rezystancji izolacji i testów wyłączników różnicowoprądowych.

### Ochrona odgromowa.

Wzdłuż attyki projektowanego dachu należy wykonać zwody poziome instalacji piorunochronnej z drutu FeZn8, montowane na wspornikach dystansowych. Zwody należy połączyć z istniejąca instalacją piorunochronna budynku. Na ścianie budynku projektuje się dodatkowy przewód odprowadzający wykonany z drutu FeZn 8. Przewód odprowadzający należy połączyć z projektowanym uziomem szpilkowym taśmą FeZn 20x3. Pomiędzy przewodem odprowadzającym i przewodem uziemiającym projektuje się złącze kontrolne (probiercze). Złącze kontrolne zabudować na elewacji w skrzynce probierczej p/t na poziomie parteru.

### Uwagi

Przejścia kabli, przewodów przez elementy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć materiałem o odporności ogniowej wymaganej dla elementu, przez które przechodzi przebicie. Zabezpieczenia wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Aprobatach Technicznych ITB.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem warunków BHP.

Należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47,poz.401 z dnia 6 lutego 2003r z późniejszymi zmianami).

Wszystkie tablice elektryczne wyposażyć w aktualne schematy ideowe oraz nazwy tablic i oznaczyć zgodnie z PN-92/N-01256/1/2, PN-88/E-08501.